## Minimum — 1 skrzynka
Etap | Skrzynka | ID | Pozycja | Opis / parametry | Ilość | Jedn. | Szac. cena jedn. (PLN) | Szac. suma (PLN) | Priorytet | Uwagi zakupowe
min | R1 | OB-R1 | Obudowa rozdzielnicy zewnętrzna | IP65, ~18–24 modułów DIN (zapas pod pompy/gniazda później) | 1 | szt. |  |  | jedna skrzynka przy dopływie z domu
min | R1 | Q0 | Rozłącznik główny izolacyjny | 2P / 2 moduły DIN, In ≥ 40 A; nie 3P/4P | 1 | szt. |  |  | L+N; PE na szynie PE
min | R1 | F-CZ | RCBO (różnicówka + nadprąd) | 1P+N (2P), 6–10 A (albo 16 A), 30 mA, typ A, B lub C | 1 | szt. |  |  | nie zwykła różnicówka; nie 3P/4P
min | R1 | SZYNY | Szyny / zaciski / oznaczniki | szyna L, N, PE; zaciski; etykiety | 1 | kpl. |  |  | często w zestawie z obudową — sprawdź
min | R1 | DŁAW | Dławiki / przepusty IP | pod dopływ 3×2,5 oraz odpływ 2×1,5 (+ 1–2 zapas) | 4 | szt.
min | — | K-CZ | Kabel do czujnika | 2×1,5 mm² ziemny/zewnętrzny (np. YKY / równoważny) | 15 | m |  |  | trasa ~13 m (dom→szambo) + zapas; L N
min | R1 | OSPRZ | Osprzęt montażowy | końcówki, uchwyty, opaski, śruby | 1 | kpl.
Uwagi
ABSOLUTNE MINIMUM do zasilenia czujnika. Bez drugiej skrzynki, bez kabla 3×4, bez smartów/pomp/gniazd. RCBO: szukaj „RCBO 1P+N 30mA typ A” (nie zwykła różnicówka 40A, nie 4P). Montaż 230 V: elektryk / odbiór wg przepisów. Czujnik HLK/ESP = osobny BOM mains.

## Później — ta sama R1
Etap | Skrzynka | ID | Pozycja | Opis / parametry | Ilość | Jedn. | Szac. cena jedn. (PLN) | Szac. suma (PLN) | Priorytet | Uwagi zakupowe
później | R1 | F-P1 | RCBO pompy | 1P+N, 30 mA typ A, In wg pompy (typowo 16 A) | 1 | szt.
później | R1 | S-P1 | Smart switch DIN | za RCBO; HA | 1 | szt. |  |  | model otwarty
później | R1 | F-G1 | RCBO gniazda | 1P+N, 30 mA typ A, In 16 A | 1 | szt.
później | R1 | S-G1 | Smart switch DIN | za RCBO; HA | 1 | szt.
później | R1 | G1 | Gniazdo ogrodowe | IP44+ | 1 | szt.
później | — | K-P | Kabel pompy / gniazda | 3×1,5 lub 3×2,5 | 1 | mb |  |  | wg trasy
opc. | — | R2 | Druga skrzynka R2 + kabel 3×4 | gdy potrzebna podstacja przy szambie | 1 | kpl. |  |  | patrz arkusz Docelowo
opc. | R1 | SPD | Ogranicznik przepięć Typ 2 | opcjonalnie | 1 | szt.

## Docelowo R1+R2
Etap | Skrzynka | ID | Pozycja | Opis / parametry | Ilość | Jedn. | Szac. cena jedn. (PLN) | Szac. suma (PLN) | Priorytet | Uwagi zakupowe
docel. | R2 | OB-R2 | Obudowa R2 | IP65, ~24–36 mod. | 1 | szt.
docel. | R1 | F-R2 | RCBO odpływu do R2 | 1P+N, 16–20 A, 30 mA typ A | 1 | szt.
docel. | — | K-R1R2 | Kabel R1→R2 | YKY 3×4 ~15 m | 15 | m
docel. | R2 | F-P2/G2 | RCBO + smart pompa/gniazdo R2 | jak w designie R1/R2 | 2 | kpl.
Uwagi
Odkładamy na później — najpierw Minimum — 1 skrzynka.

## Mapa obwodów
ID | Kiedy | Aparat | HA | Obciążenie
Q0 | minimum | Rozłącznik 2P | nie | cała skrzynka
F-CZ | minimum | RCBO 1P+N | nie | czujnik szamba
F-P1→S-P1 | później | RCBO + smart | tak | pompa
F-G1→S-G1 | później | RCBO + smart | tak | gniazdo
R2… | docelowo | druga skrzynka | — | opcjonalna podstacja